Paskaidrojuma raksts

Objekts — Baložu pilsētas pārvaldes ēkas apkures sistēmas un siltummezgla renovācija.

Apkures sistēmas rekonstrukcijas projekts izstrādāts saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu, arhitektūras rasējumiem un ņemot vērā šādus normatīvos aktus:

- LBN 213-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 206-00 „Publiskas ēkas un būves”;

1. Izejas dati

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā	 -20,7 oC

- gada siltajā periodā 	 +24,3 oC

Siltumnesēja parametri:

- Siltumtīkli:         ūdens 80–70 oC

- apkures sistēmai ūdens 75–65 oC

Siltumapgādes avots —katla māja.

Telpu temperatūra aukstajā periodā:

- administrācijas un biroja telpās	+20 oC; (vasarā +24 oC);

- WC	                                                    +25 oC;

- vējtverī, kāpņu telpās		             +18 oC;

- daudzfunkcionālajā zālē  	             +18 oC;

2. Apkures sistēma

Projektā paredzētās apkures sistēmas siltumnesējs ir ūdens. Projektā paredzēta divcauruļu apkures sistēma.

Maģistrālie cauruļvadi izvietoti virs grīdas pagrabā un 1.stāvā.

Apkures sildķermeņi –tērauda plākšņu radiatori ar sānu pieslēgumu . Radiatori tiek stiprināti pie sienas. Apkures sistēmas atgaisošana notiek ar radiatoru atgaisotājiem. Apkures sistēmas montāžas darbiem tiek izmantotas varas caurules.

Pievadcaurulēm pie sildķermeņiem jābūt Dn15x1mm.

Katram radiatoram paredzēts uzstādīt termostata galvu.

Neapkurināmajās telpās, zemgrīdas kanālos, grīdā un šahtās cauruļvadi tiek izolēti:

Dn10 – Dn20 ar 9 mm „Armaflex” izolāciju;

Dn25 – Dn32 ar 13 mm „Armaflex” izolāciju;

Dn40 – Dn50 ar 20 mm „Armaflex” izolāciju.

Telpu temperatūra tiek regulēta ar termostata ventiļu palīdzību, kas iebūvēti sildierīcēs.

Apkures sistēmas hidrauliskā regulēšana notiek ar balansēšanas ventiļu un bremzējošo vārstu palīdzību, kas iebūvēti sildierīcēs.

Sistēmas atgaisošana notiek caur sildierīci vai ar automātisko atgaisošanas vārstu palīdzību, kas iebūvēti stāvvados.

Pagrabā caurules jāatbalsta ar kronšteiniem. Atbalsti jāuzstāda šādā maksimālā   atstatumā:

- cauruļvadiem Dn16–22 mm — 1200 mm;

- cauruļvadiem Dn28–35 mm — 1800 mm;

- cauruļvadiem Dn42–54 mm —2400 mm.

Ēkas aprēķina siltuma zudumu koeficients Ht=1747 W/K.

Ēkas kopējos siltumenerģijas zudumus gada laikā Eg=153205 kWh.

Ēkas īpatnējo siltuma zudumu koeficients e=160 kWh/m².

Apkures sistēmas darba spiediens — 4 bar.

Pārbaudes laikā tiek izmantots 6 bar spiediens.

3. Siltuma punkts.

Siltuma punktā paredzēta:

- firmas „Kamstrup” ultraskaņas siltuma mērītāja uzstādīšana;

- firmas „WTT” apkures sistēmas plākšņu siltummaiņa uzstādīšana;

- firmas „Danfoss”apkures sistēmas regulatora uzstādīšana;

- firmas „DAB” apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa uzstādīšana;

- firmas „Flexcon” izplēšanās tvertnes uzstādīšana.

Motāžas darbiem tiek izmantotas elektrometinātas caurules. Visiem cauruļvadiem notīrīt rūsu,    pārklāt ar grunts laku un pretkorozijas krāsu un izolēt ar augstefektīvu siltuma izolāciju saskaņa ar Latvijas būvnormatīviem LBN 210.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām   normām, izmantojot elektrotīklu „0” dzīslas.

Inženieris 				Igors Verbickis