## Sheet1
PAMATKOMPLEKTA ''AVK'' RASĒJUMI SARAKSTS
LAPA |  |  | NOSAUKUMS |  |  |  |  | PIEZĪMES
1 | Vispārīgie rādītāji..
2 | Apkures sistēmas ierīkošana. Pagraba stāva plāns .
3 | Apkures sistēmas ierīkošana. 1. stāva plāns.
3 | Apkures sistēmas ierīkošana. Principiālā shēma.
5 | Siltuma mezgls. Plāns. Griezums.
6 | Siltuma mezgls. Principiālā shēma.
7 | Iekārtu specifikācija.
Ekas nosaukums |  | Gada per. | Siltuma patēriņš, kW |  |  |  | Aukst. pateriņš, kW |  | El.dzin.
|  | 0C | Apkurei | Grīdas apkure | K.ūd. | Kopējais |  |  | jauda, kW
|  | -20,7 | 80 |  |  | 80
Ēkas kopējie siltumenerģijas zudumigada laikā EΣG = 153205kWh. Ēkas īpatnējo siltuma zudumu koeficients eΣG = 160 kWh/m².
Objektam izstrādāts apkures projekts saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu un arhitektūras rasējumiem,
kā arī ņemot vērā sekojošos normatīvos aktus:
- LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija";
- LBN 003-01 ''Būvklimatoloģija'';
- LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība";
Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra: - gada aukstajā periodā -20,7°C; - gada siltajā periodā +24,3°C.
Telpu temperatūra: - istabās +20±1˚C; - WC, dušas +25±1˚C;- vējtverī,zāle, kāpņu telpās +18±1
Siltumnesēja parametri – ūdens 75-650C.
Siltumapgādes avots – siltuma mezgls.
Apkures sildķermeņi – tērauda plākšņu radiatori
Apkures sistēmas montāžas darbiem tiek izmantotas vara caurules.
Cauruļvadi, kas novietoti zem grīdas vai neapkurināmās telpās, jāizolē ar ''Armaflex'' izolāciju S = 9 mm.
Atgaisošana paredzēta caur sildķermeņiem.
Darba spiediens ir 3 bar. Sistēmu pārbauda ar spiedienu 4 bar.
Siltuma punktā paredzēta:
- firmas ''WTT'' apkures sistēmas plākšņu šiltummaiņa uzstādīšana;
- firmas "Danfoss" apkures sistēmas temperatūras regulatora uzstādīšana.
- firmas "DAB" apkures sistēmas cirkulācijas sukņa uzstādīšana.
- firmas "Flexcon" izplēšanās tvertnes uzstādīšana.
Montāžas darbiem tiek izmantotas elektrometinātas caurules. Uzstādīt spirta termometrus krāsainā metāla ietvarā.
Regulējošā armatūra un karstā ūdens cirkulācijas sūkņi stiprinās ar krāsainā metāla uzmavuzgriežņiem, kuru
otrs gals ir piemetināts.
Apkures sūkņi un siltummaiņi stiprinās ar krāsainā metāla vai tērauda uzmavuzgriežņiem, kuru otrs gals ir piemetināts.
Visiem cauruļvadiem notīrīt rūsu, pārklāt ar grunts laku GF-021 un pretkorozijas krāsu BT-177 un izolēt ar augstefektīvu
siltuma izolāciju saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN 210 .
Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām un izlietot
elektrotīklu "0" dzīslas.
Projektā minēto konkrēto izstrādājums, saskaņot
ar projekta autoru, vai aizvietot ar citu firmu |  |  |  | Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
izstrādājumiem, kuriem ir lidzvērtie tehniskie |  |  |  | kā arī tehnisko noteikumu prasībām.
parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte |  |  |  | Būvprojekta daļas vadītājs: Igors Verbickis. Sertifikāts Nr.50-144
un servisa nodrošinājums. |  |  |  | 2010.g.01.12.
|  |  |  | 28-2010. AVK |  | Ķekavas novada pašvaldība
Pr.d.vad. | I.Verbickis | 11.2010. |  | Baložu pisētas pārvaldes ēkas apkures |  |  | Stadija | Lapas N | Lapu sk.
Inženieris. | E.Ziemelis | 11.2010. |  | sistēmas un siltummezgla renovācijacija. |  |  | T.P. | 1 | 7
|  |  |  | Baloži, Uzvaras prospekts 1A. |  |  | SIA "VIRONS"
|  |  |  | Vispārīgie rādītāji.. |  |  | reģ.Nr. 40003494961